## Požárně  bezpečnostní  řešení  stavby

------------------------------------------------

- stavba: 			Knihovna

- místo stavby:		Planá u Mar. Lázní čp. 56

- stavebník:		Město Planá, nám. Svobody 56, Planá u Mar. Lázní

- projektant PBŘS: 	Ludmila Veselá

č. autorizace: 0201133, IČO 468 54 835

Částkova 74, Plzeň, tel. 377 440 025

- datum:			23.3.2008

- počet stránek: 	21  A4 + 3 A4 půdorysy

T e c h n i c k á   z p r á v a

--------------------------

Projektová dokumentace řeší využití a stavební úpravy stávajícího objektu  na knihovnu města. Bude zde umístěna půjčovna, čítárna a depozitáře.

Jedná se o památkově chráněný objekt zapsaný do ústředního seznamu nemovitých kulturních památek.

Stávající objekt má dvě nadzemní podlaží, částečné podsklepení a nevyužitou půdu. Přístup do domu je přes průjezd a navazující vnitřní schodiště.

V 1. NP bude informační středisko společně s půjčovnou, v dalších prostorách bude navazovat půjčovna pro dospělé. Směrem do dvorního traktu je navržena přístavba, kde bude čítárna.

V 2. NP budou další místnosti půjčovny a společenská místnost, je počítáno s využitím pro děti. Dále zde bude depozitář a provozní a hygien. zázemí.

Do půdního prostoru je navržena vestavba a budou zde umístěny depozitáře.

Suterén bude bez využití.

Konstrukce tvoří zděné stěny, cihelné klenby a dřevěné trámové stropy a dřev. krov. Úpravy stávajících prostor budou v dispozici vybouráním nebo dozděním příček a otvorů, ale převážně se jedná o opravy konstrukcí. Pro přístavbu bude obvod. stěna prosklená, nosnou konstrukci tvoří dřev. sloupky, sokl bude zděný, střecha pultová tvořená dřev. krovem. Dřev. trámový strop nad 1. NP  bude zesílen ocel. nosníky a beton. deskou do VSŽ plechů. Vestavba podkroví bude řešena sádrokartonovými příčkami a podhledem.

Pro dopravu knih do všech podlaží bude vestavěn nákladní výtah.

Veškeré technické a dispoziční řešení je patrné z projektové dokumentace, která je podkladem pro vypracování požárně bezpečnostního řešení.

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se objekt posuzuje podle vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. a podle příslušných norem. V daném případě jsou použity:

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 730810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 730818 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 730821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 730831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 730872 Požární bezpečnost staveb – Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 730875  Požární bezpečnost staveb - Navrhování elektrické požární signalizace

ČSN 061008  Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla

ČSN 070703  Plynové kotelny

Podle ČSN 730802 se jedná o nevýrobní objekt, který bude mít po úpravách tři nadzemní užitná podlaží a jedno podzemní,  výška „h“ je 7,7 m. Konstrukční systém je druhu DP2 – smíšený.

Všechny úpravy jsou posouzeny podle ČSN 730834 jako změna staveb skup. II – navržena je vestavba pouze jednoho podlaží.

Rozdělení na požární úseky:

Pro zajištění únikové cesty ze všech podlaží bude odděleno schodiště s průjezdem jako samostatný požární úsek. Další rozdělení vyplývá z požadavků norem a dispozičního členění objektu.

N 1.1 – 1. NP – celé podlaží mimo čítárny

N 1.2 – 1. NP - čítárna

N 1.3/ N 3 – průjezd, schodiště, související hygien. zařízení

Š. N 1.4/ N 3 – výtah na knihy

N 1.5 – strojovna výtahu

N 2.1 – 2. NP – půjčovny, společ. místnost, šatna = levá část podlaží od schodiště

### N 2.2 – 2. NP – kancelář, depozitář

N 2.3 – 2. NP – úklid. komora

N 2.4 – 2. NP – komora pod schodištěm

N 3.1 – 3. NP – depozitář 2x

N 3.2 – 3. NP - depozitář

N 3.3 – 3. NP - kotelna

N 1.1

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 94,3 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  IV. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro nadz. podlaží a dále podle ČSN 730810, ČSN 730821:

- požární stěny - požad. REI a EI 45 - jedná se o stěny ohraničující PÚ (i směrem k výtah. šachtě), všechny jsou zděné - vyhovují

- požár. strop - požad. REI 45 – stávající cihelné klenby vyhovují podle ČSN 730834, čl. 5.5.7 bez dalšího průkazu, u dřev. trám. stropu, do kterého jsou vloženy ocel. nosníky je započitatelná požár. odolnost těchto nosníků 15 minut, ze spodní strany bude nově provedenou poddbíjení s omítkou na pletivu = 30 min. = celkem 45 minut - vyhovuje

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o dveře do průjezdu a chodby -  jsou posouzeny podle ČSN 730834, čl. 5.5.4 c):  dveře jsou stávající, z plného masivu dřeva, tl. rámu dveřního křídla je větší než 40 mm a tl. výplní v místě největšího zeslabení je větší než 25 mm, veškeré kování je ocelové, do drážky dveřního křídla bude po obvodě mimo prahu doplněno zpěňující těsnění a bude doplněn samozavírač.

- požární uzávěry – požad. EW 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o dveře mezi čítárnou a sousední chodbou – jsou ve stejném provedení jako předchozí - bude doplněno zpěňující těsnění a samozavírač

- požární uzávěry – požad. EW 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o dveře do strojovny výtahu,  budou osazeny nově s atestem

- obvod. stěny - požad. REW 45 - stěny jsou stávající zděné - vyhovují, jejich skutečná požár. odolnost je několikanásobně vyšší. Požární pásy nejsou v objektu o v. do 9 m požadovány.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 45 - jedná se o vnitřní nosné zděné stěny a pilíře - vyhovují

# Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 30 osob.

V požárním úseku není počítáno s přítomností invalidních osob, tyto osoby se zde nevyskytují trvale a jejich počet je menší než 12.

Podle uvedeného obsazení osobami nevzniká v  PÚ shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 730831.

Pro uvedený počet osob a souč. „a“ = 0,73 postačuje jedna únik. cesta nechráněná.

Mezní délka ÚC je 38,5 m, skutečná délka je 28 m z nejzazšího místa půjčovny do průjezdu, který je dále posouzen jako součást částečně chráněné únik. cesty.

Jedním únik. pruhem po rovině lze evakuovat 87 osob, pro celý PÚ tedy postačuje 1 únik. pruh = 0,55 m, všechny průchody a dveře vyhovují.

Uvedená nejdelší ÚC je posouzena výpočtem – vyhovuje, evakuované osoby nejsou na únik. cestě ohroženy zplodinami hoření a kouře.

Ze všech prostor je dosažitelný únik přes čítárnu, jedná se o druhou ÚC, která není do výpočtu zahrnuta.

Dveře do infocentra se otevírají proti směru úniku – mohou být ponechány podle ČSN 730834, čl. B.7 a 5.6.22 – jedná se o stávající dveře v památkově chráněném objektu.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je stanoven na:

- 2,7 m od stěny směrem do ulice,

- 1,3 m od okna v boční stěně, 2,8 m od dalších dvou oken v boční stěně

- 2,4 m od okna do dvora

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků, ale zasahuje mimo hranice stavebního pozemku, což je v rozporu s § 17, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb.. Z tohoto důvodu žádá stavebník o výjimku.

Odstupy od sousedních stávajících objektů rovněž vyhovují, nedochází ke změně.

V ý p o č e t

Požární úsek: N 1.1	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

102 - půjčov.	31,38	3,00	120,00	5,00	0,00	0,70	0,90	3,00/1,50	1	0,00	3.5

103 - půjčov.	37,86	3,00	120,00	10,00	0,00	0,70	0,90	1,89/1,27	1	0,00	3.5

106 - půjčov.	28,63	3,00	120,00	10,00	0,00	0,70	0,90	1,50/1,50	1	0,00

107 - půjčov.	38,25	3,00	120,00	10,00	0,00	0,70	0,90	5,35/1,42	1	0,00

112 - sklad	2,54	3,00	75,00	2,00	0,00	1,00	0,90	/-	1	0,00	1.7.a

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

102 - půjčov.	13	0	0	13	-

103 - půjčov.	6	0	0	6	-

106 - půjčov.	5	0	0	5	-

107 - půjčov.	6	0	0	6	-

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	94,28 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	IV

Plocha požárního úseku S	138,66	[m2]

Koeficient n	0,058

Koeficient k	0,104

Plocha otvorů pož.úseku So	11,74 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,43 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,03

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00 	[m2]

Požární zatížení p	127,90 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,72

Koeficient b	1,03

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	1 012,93 	[°C]

Čas zakouření te 	1,81 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	66,99 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	43,49 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 913,60 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	1,48

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,70

Součintel os 	1,00

Součintel oh 	0,70

Součintel ov 	0,95

Nutnost střežení N 	1,47

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,50)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=17 734,28)!

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	Tu	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[A/N]

——————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	30/0/0	1. úsek	rovina	28,00	0,80	39,00	0,55	1,20	ano

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	    d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	   [m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

1. odstup	2	8	4,20	26,25	104,28		2,68

2. odstup	2,00	4,50	3,00	33,33	104,28		2,77

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	0,86	0,80	0,69	100,00	104,28	162,45	1,30

2. odstup	1,32	1,78	2,35	100,00	104,28	162,45	2,39

N 1.2

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 24,5 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  III. stupně požární bezpečnosti.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro poslední nadz. podlaží a dále podle ČSN 730810, ČSN 730821:

- požární stěny - požad. REI a EI 30 - jedná se o stěny ohraničující PÚ, všechny jsou zděné - vyhovují

- požár. strop - požad. REI 30 – jeho funkci bude plnit podhled ze sádrokartonu – bude doložen atest

- požární uzávěry – požad. EW 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o stávající dveře do sousední chodby k půjčovně, požadavek je podle sousedního PÚ s vyšším SPB - jsou posouzeny podle ČSN 730834, čl. 5.5.4 c) jako vyhovující, bude doplněno zpěňující těsnění a samozavírač.

- požár. uzávěry – požad. EW 15 DP3 – C – jedná se o dveře v obvod. stěně, kde je navržen požární uzávěr pro zajištění odstupu od podélné stěny ke vstupu do průjezdu

- obvod. stěny - požad. REW 30 – požadavku vyhovuje podezdívka, jinak jsou stěny z větší části prosklené, nosné prvky budou dřevěné, obložené sádrokartonem s atestem na R 30

- nosné prvky střechy – požár. odolnost není požadovaná, všechny jsou nad podhledem = požárním stropem, je nad ním i dřev. průvlak u obvod. stěny

# Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 10 osob.

Plocha požár. úseku je menší než 100 m2, vnitřní vzdálenost k východu je menší než 15 m, potom je začátek únik. cesty počítán od východu na volné prostranství podle ČSN 730802, čl. 9.10.2 a úniková cesta vyhovuje.

Jako druhá ÚC je dosažitelná únik. cesta přes sousední PÚ.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je stanoven na:

- 3,2 m od podélné stěny do dvora,

- 2,3 m od boční stěny

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků a nezasahuje mimo hranice stavebního pozemku.

Odstupy od sousedních stávajících objektů rovněž vyhovují, nedochází ke změně.

V ý p o č e t

Požární úsek: N 1.2	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

114 - čítárna	25,39	2,50	40,00	10,00	0,00	1,00	0,90	13,50/1,50	1	0,00	3.4

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

114 - čítárna	10	0	0	10	-

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,50 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	III

Plocha požárního úseku S	25,39	[m2]

Koeficient n	0,412

Koeficient k	0,251

Plocha otvorů pož.úseku So	13,50 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,50 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,16

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,50 	[m2]

Požární zatížení p	50,00 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,98

Koeficient b	0,50

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	811,59 	[°C]

Čas zakouření te 	2,02 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	51,20 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	35,60 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	1 822,72 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	5,71

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,00

Součintel os 	1,00

Součintel oh 	0,90

Součintel ov 	0,95

Nutnost střežení N 	2,00

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,75)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=1 269,50).

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	    d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	   [m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,50	7,75	11,63	100,00	34,50	94,31	3,23

2. odstup	1,5	2,80	4,20	100,00	34,50	94,31	2,27

N 2.1

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 81,5 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  IV. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro nadz. podlaží a dále podle ČSN 730810, ČSN 730821:

- požární stěny - požad. REI a EI 45 - jedná se o stěny ohraničující PÚ, všechny jsou zděné - vyhovují

- požár. strop - požad. REI 45 – stávající dřevěný trámový strop se záklopem, s podbíjením a omítkou vyhovuje podle ČSN 730834, čl. 5.5.6 bez dalšího průkazu

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o dveře do haly -  jsou posouzeny podle ČSN 730834, čl. 5.5.4 c):  dveře jsou z plného masivu dřeva, tl. rámu dveřního křídla je větší než 40 mm a tl. výplní v místě největšího zeslabení je větší než 25 mm, veškeré kování je ocelové, do drážky dveřního křídla bude po obvodě mimo prahu doplněno zpěňující těsnění a bude doplněn samozavírač.

- obvod. stěny - požad. REW 45 - stěny jsou stávající zděné - vyhovují, jejich skutečná požár. odolnost je několikanásobně vyšší. Požární pásy nejsou v objektu o v. do 9 m požadovány.

- nosné konstr. v PÚ – požad. R 45 - jedná se o vnitřní nosné zděné stěny a pilíře - vyhovují

# Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 24 osoby (je počítáno, že společenská místnost může být plně obsazená současně s provozem knihovny).

V požárním úseku není počítáno s přítomností invalidních osob, tyto osoby se zde nevyskytují trvale a jejich počet je menší než 12.

Je počítáno, že v tomto podlaží bude oddělení dětí, jedná se o děti starší než 6 let, nejedná se tedy o osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podle uvedeného obsazení osobami nevzniká v  PÚ shromažďovací prostor ve smyslu ČSN 730831.

Pro uvedený počet osob a souč. „a“ = 0,78 postačuje jedna únik. cesta nechráněná, která ústí do částečně chráněné únik. cesty.

Tato ÚC je posouzena výpočtem - vyhovuje, pro celý PÚ postačuje 1 únik. pruh = 0,55 m, všechny průchody a dveře vyhovují - evakuované osoby nejsou na únik. cestě ohroženy zplodinami hoření a kouře.

Dveře ze šatny do haly se otevírají proti směru úniku – mohou být ponechány podle ČSN 730834, čl. B.7 a 5.6.22 – jedná se o stávající dveře v památkově chráněném objektu.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je stanoven na 2,6 m od stěny směrem do ulice a na 1,8 m od ostatních otvorů = požárně otevř. ploch.

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků, ale zasahuje mimo hranice stavebního pozemku, což je v rozporu s § 17, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb.. Z tohoto důvodu žádá stavebník o výjimku.

Odstupy od sousedních stávajících objektů rovněž vyhovují, nedochází ke změně.

V ý p o č e t

Požární úsek: N 2.1	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

202 - půjčovna	24,92	2,80	120,00	10,00	0,00	0,70	0,90	1,26/1,48	1	0,00	3.5

203 - půjčovna	19,69	2,80	120,00	10,00	0,00	0,70	0,90	1,50/1,50	1	0,00	3.5

204 - půjčovna	30	2,80	120	10,00	0,00	0,7	0,90	3,00/1,50	1	0,00

205 - společ. m.	23,87	2,80	30,00	10,00	0,00	1,10	0,90	2,70/1,50	1	0,00	3.6

206 - šatna	12,36	2,80	75,00	10,00	0,00	1,10	0,90	1,50/1,50	1	0,00	3.11

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

202 - půjčovna	4	0	0	4	3.3.2

203 - půjčovna	3	0	0	3	-

204 - půjčovna	5	0	0	5	-

205 - společ. m.	12	0	0	12	3.4

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	81,46 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	IV

Plocha požárního úseku S	110,84	[m2]

Koeficient n	0,066

Koeficient k	0,109

Plocha otvorů pož.úseku So	9,96 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,50 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,04

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80 	[m2]

Požární zatížení p	105,60 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,78

Koeficient b	1,00

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	991,07 	[°C]

Čas zakouření te 	1,62 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	63,49 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	41,75 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 650,72 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	1,72

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,76

Součintel os 	1,00

Součintel oh 	0,70

Součintel ov 	0,94

Nutnost střežení N 	1,52

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,39)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=11 704,70)!

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	Tu	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[A/N]

——————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	24/0/0	1. úsek	rovina	18,50	0,80	36,00	0,55	0,86	ano

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	     d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	    [m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

1. odstup	2	11	5,70	25,91	91,46		2,62

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,50	1,00	1,50	100,00	91,46	152,87	1,84

N 2.2

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 64,2 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  IV. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro nadz. podlaží a dále podle ČSN 730810, ČSN 730821:

- požární stěny - požad. REI a EI 45 - jedná se o stěny ohraničující PÚ, všechny jsou zděné - vyhovují

- požár. strop - požad. REI 45 – stávající dřevěný trámový strop se záklopem, s podbíjením a omítkou vyhovuje podle ČSN 730834, čl. 5.5.6 bez dalšího průkazu

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o dveře do chodby -  budou osazeny nově a bude doložen atest.

- obvod. stěny - požad. REW 45 - stěny jsou stávající zděné - vyhovují, jejich skutečná požár. odolnost je několikanásobně vyšší. Požární pásy nejsou v objektu o v. do 9 m požadovány.

# Evakuace

Obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 3 osoby.

Plocha požár. úseku je menší než 100 m2, vnitřní vzdálenost k východu do chodby je menší než 15 m, potom je začátek únik. cesty počítán od tohoto východu podle ČSN 730802, čl. 9.10.2 a úniková cesta vyhovuje.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802. Nutný odstup je stanoven na 2,0 m jednotně od všech otvorů = požárně otevř. ploch.

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků, střecha přístavby je z vnější strany nehořlavá. Uvedený požárně nebezpečný prostor nezasahuje mimo hranice stavebního pozemku.

Odstupy od sousedních stávajících objektů rovněž vyhovují, nedochází ke změně.

V ý p o č e t

Požární úsek: N 2.2	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

210 - kancelář	17,6	2,80	40	10,00	0,00	1	0,90	2,96/1,48	1	0,00

212 - depozitář	20,6	2,80	150,00	10,00	0,00	0,70	0,90	4,00/1,48	1	0,00	6.4.1

Tabulka osob v místnostech:

Název	Pohyblivé	Omez. poh.	Nepohyblivé	Celkem	Položka

místnosti	osoby	osoby	osoby	osob	z tabulky

———————————————————————————————————————————————————————

210 - kancelář	3	0	0	3	-

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	64,17 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	IV

Plocha požárního úseku S	38,20	[m2]

Koeficient n	0,132

Koeficient k	0,169

Plocha otvorů pož.úseku So	6,96 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,48 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,06

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,80 	[m2]

Požární zatížení p	109,32 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,77

Koeficient b	0,76

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	955,38 	[°C]

Čas zakouření te 	2,72 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	63,87 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	41,93 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 678,23 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	2,18

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,76

Součintel os 	0,90

Součintel oh 	0,90

Součintel ov 	1,01

Nutnost střežení N 	1,73

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,81)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=4 176,00).

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	    d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	   [m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

1. odstup	2	4,5	2,52	27,96	74,17		2,01

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,48	1,00	1,48	100,00	74,17	138,45	1,73

N 2.3, N 2.4

Požární riziko je stanoveno podle ČSN 730802 na max. 40 kg/m2. Požární úseky jsou potom zařazeny do  IV. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Stavební konstrukce

platí stejné požadavky jako pro předchozí požární úsek.

U komory pod schodištěm bude požární strop tvořit sádrokartonový podhled s atestem na REI 45.

# Evakuace

Začátek únik. cesty počítán od východu do chodby podle ČSN 730802, čl. 9.10.2.

N 3.1

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 179,9 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  V. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Požární zatížení je počítáno jako ve skladech knih, ale nejedná se o sklady podle podmínek ČSN 730845.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

N 3.2

Požární riziko je stanoveno výpočtem podle ČSN 730802 na 148,1 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  V. stupně požární bezpečnosti, který lze snížit podle ČSN 730834, čl. 5.3.1 na III. SPB.

Velikost požárního úseku vyhovuje.

Stavební konstrukce pro předchozí PÚ

se posuzují podle ČSN 730802, tab. 12, pol. pro poslední nadz. podlaží a dále podle ČSN 730810, ČSN 730821:

- požární stěny - požad. REI a EI 30 - jedná se o stěny ohraničující PÚ, z části jsou stávající zděné - vyhovují, z části budou nové ze sádrokartonu, směrem k chodbě i k římse  - bude doložen atest

- požár. strop - požad. REI 30 – funkci požár. stropu bude plnit celoplošný podhled ze sádrokartonu s atestem

- požární uzávěry – požad. EI 30 DP3 - C (C = samozavírač) - jedná se o všechny dveře z chodby – bude doložen atest.

- požární uzávěry – požad. EW 30 DP3 – jedná se o uzavření výlezu do půdního prostoru – vyhovují např. revizní dvířka jako součást podhledu nebo poklop Triant, Roto apod. s atestem

- nosné konstr. střechy – na prvky, které  jsou nad podhledem, tj. požárním stropem, nejsou  požadavky. Podstřešní prostor odpovídá ČSN 730802, čl. 8.7.2 a tab. 4

- nosné konstr. v PÚ – požad.  R 30 – jedná se o všechny prvky krovu, které zasahují do místností PÚ – bez dalšího průkazu vyhovují pouze vodorovné a šikmé prvky minim. průřezu 120/160 mm – všechny menší a všechny svislé budou obloženy sádrokartonem a bude doložen atest na R 30

- střešní plášť – požár. odolnost není požadovaná, je nad požár. stropem,  neleží  v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu a  jeho plocha je menší než 1500 m2, není tedy požadavek na jeho hořlavost.

# Evakuace

Do tohoto podlaží mají přístup pouze zaměstnanci, obsazení osobami je stanoveno podle ČSN 730818 na 3 osoby kdekoliv v podlaží.

Začátek únik. cesty je z největšího depozitáře  v jeho nejzazším místě - tato ÚC je posouzena výpočtem podle ČSN 730802 – vyhovuje. U ostatních místností je začátek únik. cesty ve východu do chodby v souladu s ČSN 730802, čl. 9.10.2.

Odstupy

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802.

Nutný odstup pro N 3.1 je stanoven na 3,2 m od oken směrem do ulice (tento odstup je výsledný směrem do ulice) a  na  2,3 m jednotně od ostatních otvorů = požárně otevř. ploch.

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků, ale opět zasahuje mimo hranici stavebního pozemku – do ulice.

Nutný odstup pro N 3.2 je stanoven na 2,2 m.

V uvedeném požárně nebezpečném prostoru neleží jiný objekt ani požárně otevř. plochy sousedních požár. úseků a nezasahuje mimo hranice stavebního pozemku.

Odstupy od sousedních stávajících objektů rovněž vyhovují, nedochází ke změně.

V ý p o č e t

Požární úsek: N 3.1	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

304 - depozitář	11,43	2,40	150,00	10,00	0,00	0,70	0,90	0,81/0,95	1	0,00

305 - depozitář	121,26	2,40	150,00	10,00	0,00	0,70	0,90	5,64/1,29	1	0,00

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	179,89 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	V

Plocha požárního úseku S	132,69	[m2]

Koeficient n	0,035

Koeficient k	0,086

Plocha otvorů pož.úseku So	6,44 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	1,25 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,02

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,40 	[m2]

Požární zatížení p	160,00 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,71

Koeficient b	1,58

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	1 109,64 	[°C]

Čas zakouření te 	1,63 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	67,25 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	43,62 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 933,78 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	0,78

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,70

Součintel os 	0,90

Součintel oh 	0,70

Součintel ov 	0,95

Nutnost střežení N 	1,40

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	2 (přesně 1,46)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	150/300(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	100 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	6 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Nutné vnitřní odběrní místo (p*S=19 903,50)!

Únikové cesty:

Varianta	Cesta	Počet	Úsek	Typ	Skut.	Skut.	Max	Min	Tu	Vyh.

osob		úniku	délka	šířka	délka	šířka

[m]	[m]	[m]	[m]	[min]	[A/N]

——————————————————————————————————————————————————————

nechráněná	1. úniková cesta	3/0/0	1. úsek	rovina	14,00	0,80	39,50	0,55	0,40	ano

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

1. odstup	2	5	3,00	30,00	189,89		3,19

2. odstup	2,00	4,50	1,62	17,94	189,89		2,30

stavební objekt hustotou tep. toku

1. odstup	1,20	0,85	1,02	100,00	189,89	212,12	1,83

Požární úsek: N 3.2	ČSN 73 0802

Počet užitných podlaží v objektu	4	[-]

Výška objektu h	7,70	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	3	[-]

Materiál konstrukce	smíšený DP2

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1,00

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

Název	Plocha	Výš.	Nahod.	Stálé	Dodat.	Náhod.	Stálé.	Otvory	Čís.	Otvor	Pol.

místnosti	S	hs	pn	ps	ps	an	as	So/ho	pod.	v pod.	tab.

[m2]	[m]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[kg.m-2]	[-]	[-]	[m2/m]	[-]	[m2]	[-]

———————————————————————————————————————————————————

302 - depozitář	57,12	2,40	150,00	5,00	0,00	0,70	0,90	3,23/0,95	1	0,00	6.4.1

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	148,06 	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku	V

Plocha požárního úseku S	57,12	[m2]

Koeficient n	0,036

Koeficient k	0,075

Plocha otvorů pož.úseku So	3,23 	[m2]

Průměrné ho otvorů pož.úseku	0,95 	[m]

Parametr odvětrání F0	0,02

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,40 	[m2]

Požární zatížení p	155,00 	[kg.m-2]

Koeficient a	0,71

Koeficient b	1,35

Koeficient c	1,00

Normová teplota Tn	1 080,49 	[°C]

Čas zakouření te 	1,64 	[min]

Maximální délka pož.úseku 	67,61 	[m]

Maximální šířka pož.úseku 	43,81 	[m]

Maximální plocha pož.úseku 	2 961,88 	[m2]

Maximální počet užitných podlaží	0,95

Výpočet elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875 čl. 18

Součintel j 	1,20

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,70

Součintel os 	0,90

Součintel oh 	0,70

Součintel ov 	0,95

Nutnost střežení N 	1,40

Elektrická požární signalizace není vyžadována.

Požadavky na zásobování požární vodou a na počet PHP

Počet PHP	1 (přesně 0,95)

a) Vnější odběrná místa

Vzdálenosti	od objektu/mezi sebou

• hydrant 	200/400(300/500) 	[m]

Potrubí DN 	80 	[mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 	4 	[l.s-1]

b) Vnitřní odběrná místa

Od zařízení pro zásobování požární vodou lze upustit, viz.čl.4.4 b1 ČSN 73 0873 (p*S=8 568,00).

Odstupy:

Varianta	Odstup	Výška	Délka	Otevř.	% otev.	Zatíž.	Prům.in.	Odstup

plocha	ploch	pv	tep.toku	d

[m]	[m]	[m2]	[%]	[kg.m-2]	[kW/m2]	[m]

————————————————————————————————————————————————————————

stavební objekt dle přílohy normy

1. odstup	2,00	4,00	1,61	20,13	158,06		2,16

N 3.3

Požární riziko pro plynovou kotelnu je stanoveno podle ČSN 730802 na max. 25 kg/m2. Požární úsek je potom zařazen do  III. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

platí stejné požadavky jako pro předchozí požární úsek.

# Evakuace

Začátek únik. cesty počítán od východu do chodby podle ČSN 730802, čl. 9.10.2.

N 1.3/ N 3

Únik. cesta ze všech podlaží schodištěm, přilehlými chodbami a navazujícím průjezdem je posouzena podle ČSN 730834, čl. 5.6.1 b1). Jedná se o prostory bez požárního rizika podle požadavku čl. 5.3.6 a), který smí být užit jako částečně chráněná únik. cesta.

V uvedeném prostoru je požární zatížení menší než 15 kg/m2, od stávajících prostorů je oddělen stěnami a stropem  s vyšší odolností než je požadovaných EI 15 DP1 nebo DP2, komunikační otvory - vstupy do sousedních prostor jsou uzavřeny požárními uzávěry. V posledním podlaží bude sádrokartonový podhled s atestem na R 30 stejně jako v celém podkroví.

Výlez do půdního prostoru bude uzavřen požárním uzávěrem EW 30 DP3 s atestem.

Dveře do suterénu, který není řešen, jsou požadovány jako požární uzávěr EI 30 DP3 – C, jsou stávající stejné jako ostatní v přízemí – bude doplněno protipožární těsnění a samozavírač.

Výše popsaná únik. cesta je částečně CHÚC podle čl. 5.6.1 b1) bez větrání.

Pro tuto ÚC je stanovena mezní doba evakuace 3 minuty, skutečná doba evakuace vyhovuje, je dále posouzena podle ČSN 730802, čl. 9.12 (započítán je plný počet osob z objektu = 67):

0,75 x 32	   67 x 1

tu = ---------------- +  --------------- =   2,45 min.

25		30 x  1,5

Minim. šířka částečně chráněné ÚC je 1,5 únik. pruhu = 0,83 m, dveře 0,8 m.

Max. počet osob 120 podle ČSN 730834, tab. 2 není v celém objektu dosažen.

Všechny prostupy mimo schodišťový prostor budou utěsněny hmotami s reakcí  na oheň  A, s odoln. EI  45 minut, v posledním podlaží EI 30.

V částečně CHÚC nesmějí být osazeny žádné hořl. konstrukce, ani zařízení zužující únik. cestu.

Elektrorozvaděče  budou mít ocelová dvířka – DP1 - odpovídají tedy požadavku ČSN 730834, čl. 5.6.23.

V CHÚC nesmějí být osazeny žádné hořl. konstrukce, ani zařízení zužující únik. cestu.

## N 1.4

Do PÚ je zařazena výtahová šachta. Jedná se o vestavěný malý nákladní výtah s nosností 100 kg, lanový. PÚ se posuzuje podle ČSN 730802, čl. 8.10 a zařazuje se přímo do II. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802.

Požadovaná požární odolnost konstrukcí zevnitř šachty je 30 minut – zděné stěny minim. tl. 150 mm vyhovují, stejně tak železobetonový strop.

Dveře v každém podlaží budou požárním uzávěrem EW 30 DP1 s atestem – budou součástí dodávky výtahu.

Prostupy pro nosné a ovládací prvky jsou pouze mezi šachtou a strojovnou výtahu a tyto nemusí být podle ČSN 730802, čl. 8.11.1 a) požárně uzavřeny

Výtahová šachta bude odvětraná potrubím nad střechu. Odvětrání procházející půdním prostorem bude obložené sádrokartonem s atestem na EI 30 (doporučuji použít samonosné ventilační potrubí firmy Promat nebo Knauf.

## N 1.5

Strojovnu výtahu tvoří samostatná místnost umístěná vedle výtah. šachty. Posuzuje se podle ČSN 730802, čl. 8.11. Požární úsek se zařazuje přímo do II. stupně požární bezpečnosti.

Stavební konstrukce

se posuzují podle ČSN 730802.

Požadovaná požární odolnost konstrukcí zevnitř PÚ je 30 minut (z opačné strany je vyšší). Ohraničující stěny jsou požárními stěnami, jsou zděné, strop tvoří cihelné klenby – vyhovují pro požadovanou požár. odolnost 30 min., konstr. DP1.

Dveře do sousední chodby budou požárním uzávěrem EW 30 DP3 - C s atestem. Ve stěně bude ventilační otvor, uzavření bude tvarovkami Promat s atestem na EI 45, které jsou součástí požární stěny nebo žaluziemi např. firmy BaTr Ostrava, které budou požárním uzávěrem EW 30 DP1 s atestem.

## Požární voda

Požadavek na potřebu požární vody v objektu je dle ČSN 730873 max. 6 l/s z vnějších požárních hydrantů do vzdál. 150 m. V daném případě bude požární voda hrazena z hydrantové sítě,   stávající požární hydranty jsou v těsné blízkosti objektu, na nám. Svobody.

Dále je požadován hadicový systém pro první zásah.  Hadicový systém je navržen s tvarově stálou hadicí délky 30 m o sv. vnitřním průměru 19 nebo 25 mm, umístěný bude v každém podlaží tak, aby byl zajištěn zásah do všech požárních úseků. Provedení bude podle ČSN 730873, čl. 6. Dostřik proudu je počítán 10 m, podle ČSN 730873, čl. 6.8 bude zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a průtok vody 0,3 l/s. Systémy budou osazeny 1,1 – 1,3 m nad podlahou – měřeno ke středu zařízení. Hadicové systémy jsou navrženy pro účinné obsluhování jednou osobou

# Protipožární zásah

Přístupové komunikace jsou podle ČSN 730802 požadovány alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektu v š. 3 m. Komunikace jsou stávající, zajišťují příjezd až k objektu.

Zásahové cesty se nepožadují, protipožární zásah se předpokládá vnějšími stranami objektu.

Nástupní plocha není požadovaná.

# Přenosné hasicí přístroje

jsou určeny výpočtem podle ČSN 730802, všechny budou práškové 6 kg:

1. NP – 3 PHP, z toho jeden v chodbě před strojovnou výtahu

2. NP – 3 PHP

3. NP – 3 PHP

# Technická zařízení

Veškeré instalace a rozvody budou provedeny dle platných norem a předpisů, včetně prostupů            požárně dělícími konstrukcemi, platí ČSN 730810, čl. 6.2 a ČSN 730802, čl. 8.6.1. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi, tj. stěnami a stropem mezi  jednotlivými požárními úseky budou utěsněny hmotami s reakcí na oheň max. C, z prostor částečně chráněné únik. cesty s reakcí na oheň A1,  s odolností podle jednotl. požár. úseků.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena podle ČSN 730872.

Je navrženo pouze odsávání vzduchu u místností bez přirozeného větrání, a to nehořlavým potrubím s odtahem do stáv. komín. průduchů nebo samostatným potrubím o průřezu do 40000 mm2 nad střechu. Nikde nejsou požadovány požární klapky, odtah odpovídá ČSN 730872, čl. 4.3.2.

Elektroinstalace je navržena podle platných ČSN. Všechny rozvody jsou vedeny pod omítkou s krytím minim. 10 mm nebo v sádrokartonových stěnách a stropech, utěsnění v požárních stěnách a stropech bude betonem a omítkou, v sádrokartonových příčkách tmelem např. Knauf nebo ucpávkami, např. Intumex.

Není požadované nouzové osvětlení, navrženo je orientační.

Objekt bude mít hlavní vypínač v souladu s požadavkem § 45, vyhl. MMR č. 137/1998 Sb., umístěný bude u rozvaděče za vstupem do objektu.

Vytápění celého objektu bude teplovodní, z kotle na zemní plyn, který bude umístěn v podkroví. Jeho výkon je 60 kW, potom místnost s kotlem je plynovou kotelnou III. kategorie ve smyslu ČSN 070703 a podle ČSN 730802 tvoří samostatný požární úsek. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 061008 a předpisy výrobce, pro připojování ke komínům ČSN 734201.

Požadavky na plynovou kotelnu podle ČSN 070703:

Podle výkonu kotle se jedná o kotelnu III. kategorie. Umístění kotelny odpovídá požadavkům ČSN 070703.

K provozu kotelny bude vypracován provozní řád.

Elektroinstalace plynového zařízení kotelny je opatřena bezpečnostním vypínáním, kterým se v případě nutnosti dá odstranit přívod elektrické energie do automatiky hořáku.

Veškeré plynové potrubí v kotelně a armatury jsou uzemněny podle ČSN 34 1390, ČSN 34 1010.

Pro provedení a zkoušku přívodu plynu platí ČSN 38 6420 nebo ČSN 38 6462 bez ohledu na umístění kotelny.

Přívod plynu vedený uvnitř budovy je ve všech spojích svařovaný. Hlavní uzávěr kotelny odpovídá příslušným technickým normám, je umístěn mimo kotelnu. Konstrukce hlavního uzávěru kotelny umožňuje ruční ovládání.

S plynovým zařízením se dodává potřebná technická dokumentace včetně podkladů pro vypracování místního provozního řádu podle ČSN 38 6405 a dále revizní knihy podle ČSN 38 6420, či ČSN 38 6462 a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím podle příslušných předpisů.

V plynových kotelnách musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany: provozní řád, přenosný hasicí přístroj CO2 5 kg,  detektor pro kontrolu těsnosti spojů, lékárnička pro první pomoc, bateriová svítilna, detektor na kysličník uhelnatý.

Kotelna musí být trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu, zejména v okolí přívodu spalovacího vzduchu k hořákům nebo sání vzduchových ventilátorů. Pro provoz kotelny musí být veden provozní deník podle ČSN 38 6405.

# Požárně bezpečnostní zařízení

jako je elektrická požární signalizace, samočinné stabilní hasicí zařízení a samočinné odvětrací zařízení nejsou podle ČSN 730802, čl. 6.6.9 – 6.6.11 a ČSN 730875 požadována.

# Tabulky

Příslušnými tabulkami  podle nařízení vlády Sb. zákonů, částka 6 z 14.11.2001 a podle ČSN ISO 3864 bude označen směr únik. cesty v celém objektu, dále budou označena elektrická  zařízení a uzávěry energií.

