- Výtahy Plzeň - elex s.r.o.

- 318 03 Plzeň, U Hřbitova 24

- tel. : 377389892-3, fax : 377389894

Poptávající :		PAMÁTKOVÝ ATELIER

Karlova 40, Plzeň

Akce :		Zhotovení malého nákladního výtahu

Umístění :	Planá č.p. 56, knihovna

Datum zpracování :	5. 3.  2008

# Technická specifikace

| OBECNĚ : |  |
| --- | --- |
| typ výtahu | malý nákladní výtah se zakázanou dopravou osob a se zakázaným vstupem osob do kabiny |
| provedení podle normy | Evropské normy EN 81.3 |
| označení výtahu | C – ELEX |
| nosnost | 100 kg |
| počet stanic / nákladišť | 3 / 3 |
| průchozí | ne |
| rychlost | 0,35 m/s |
| pohon | lanový jednorychlostní |
| řízení | jednoduché vnější přivolat – odeslat, mikroprocesorové |
| ŠACHTA : |  |
| šířka | 1200 mm |
| hloubka | 900 mm |
| zdvih | 6950 mm |
| nadjezd | 1800 mm |
| prohlubeň | 1000 mm |
| výška parapetů v nákladištích | stanice 0, 1 : 800 mm stanice 2 : 500 mm |
| ohrazení šachty | zdivem |
| ŠACHETNÍ DVEŘE : |  |
| typ | ruční dvoukřídlové |
| povrchová úprava | vrchní práškový nátěr |
| šířka | 800 mm |
| výška | 800 mm |
| požární odolnost | EW 30 D1 |
| délka parapetního plechu v nákladištích : | 150 mm, provedení nerez lesk |
| KABINA : | šířka 800, hloubka 800, výška 800 mm |
| provedení | ocelové panely ve vrchním práškovém nátěru, 2 pevné vodorovné police |
| DALŠÍ VÝBAVA : |  |
| umístění strojovny | dole vedle šachty |
| ELEKTRO : |  |
| příkon | 1,5 kW, Ijmen. : 4A, Izáběr.: 16 A |
| světelný obvod | 230 V |
| motorový obvod | 3 x 400 V – 50Hz |
| jistič | jištění výtahu musí být provedeno pouze jističem typu C |
| prostředí elektro | normální dle ČSN 33 2000-5-51, tab. 51A |

Všeobecné informace

Záruka na dílo

Naše společnost poskytuje standardně záruku 24 měsíců na pohyblivé části a 48 měsíců na nepohyblivé části výtahu.

# Dodací lhůta

Dodací lhůta je 10 týdnů včetně montáže.

# Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 90 dnů.

# Servis výtahu

Poskytujeme záruční i pozáruční servis zdvihacích zařízení. Servisní službu si lze objednat na dobu 24 hodin denně.

## Požadavky pro stavební připravenost

Šachtu a strojovnu postavenou dle stavební dokumentace a podkladů zhotovitele

Strojovna výtahu musí mít trvalé osvětlení s intenzitou min. 200 luxů.

Přívod proudu (400 V) je zakončený hlavním vypínačem v provedení uzamykatelný ve vypnutém stavu, umístěným ve strojovně u vstupu a další samostatně odjištěnou fázi (230 V) pro světelný obvod zakončenou vypínačem vedle hlavního vypínače.

Do začátku montáže musí stavba zajistit prostor pro dopravu oc. tyčí o délce 3 m do výtahové šachty

Na začátku montáže musí stavba zajistit montážní lešení v šachtě pro hrubou montáž výtahu.

Stěny výtahové šachty a strojovny musí být v bezprašné úpravě.

Stavební konstrukce výtahové šachty a nákladišť musí být provedeny s ohledem na ČSN 274210  (akustický tlak a hluk výtahu).

Maximální hladina hluku výtahových komponentů je :

od výtahového stroje : 73 dB

od výtahových dveří : 59 dB

od výtahového rozvaděče : 45 dB

Zpracoval :

Ing. Martin Barták – obchodní oddělení

T/F : 377 389 892 – 3

M : 603  547 900

e-mail : info@vytahyelex.cz / obchod@vytahyelex.cz

URL : http://www.vytahyelex.cz

Výtahy Plzeň – elex, s.r.o.

U Hřbitova 24

318 03   Plzeň