1. Průvodní část

- Identifikační údaje

Stavba

- název stavby:				PLANÁ- KARLÍN

VODOVOD A KANALIZACE

- místo stavby:            			Planá

- okres:	                       			Tachov

- kraj:						Plzeňský

Vztahy :

- investor stavby:                               		město Planá

- projektová a inženýrská činnost:        	KV Engineering s.r.o.Závodu míru 584, K. Vary

- dodavatel stavby:                           		zatím neurčen, bude vybrán na základě

výběrového řízení

Projektová dokumentace :

- dokumentaci zpracoval:                              KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Závodu míru 584, 360 17 Karlovy Vary

- stupeň projektu:                                           dokumentace pro stavební řízení

- období zpracování:                                      září 2003

- Použité podklady

- Projektová dokumentace pro stavební řízení „Planá-Nádražní ulice – kanalizace“ zpracoval KV engineering spol. s r.o.zak.číslo 1060862

- koordinační jednání s investorem akce

- orientační zákresy stávajících inženýrských sítí

- Zaměření území v měřítku 1:500

- zákon č.50/1976 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška ČÚBP  a ČBÚ č.324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích

- Podmínky územního rozhodnutí , vydal Městský úřad Planá, odbor výstavby a územního plánování pod č.j.VUP/1166/03/UR 551 dne 30.7.2003

1.3 Zdůvodnění stavby

Stavba	je realizována z důvodu napojení lokality Karlín na kanalizační a vodovodní systém města Planá. Napojením na kanalizační systém dojde k odborné likvidaci splaškových vod na centrální čistírně odpadních vod, která v současné době prochází rekonstrukcí a současně tak bude zabráněno nekontrolovatelnému vypouštění domovních odpadních vod do podmoků atd. Po napojení na rozvody vody budou obyvatelé zásobováni kvalitní pitnou vodou a domovní studny tak budou sloužit pouze jako zdroj užitkové vody (na zalévání, apod.).

1.4 Základní údaje o stavbě

Stavbu představuje zrealizování gravitační stok s napojením na již realizovanou čerpací stanici splaškových vod. Dále je součástí stavby vybudování vodovodního řadu vedeného v souběhu s kanalizací. Při stavbě budou rovněž provedeny odbočky kanalizace a navrtávací pasy s uzavírací armaturou. Zrealizuje se část přípojek vedená po veřejném pozemku až na hranici soukromého pozemku.

Součástí stavby bude oprava komunikace, která bude dotčena pokládkou vodovodního a kanalizačního potrubí.

SO 01 KANALIZACE

| STOKA |  |  | PŘÍPOJKY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| označení | profil | délka (m) | profil | délka |
| D | PP 280/250 | 794,6 | PP 170/150 | 190,6 |
| D1 | PP 280/250 | 62,5 | PP 170/150 | 10,3 |
| D2 | PP 280/250 | 80,0 | PP 170/150 | 11,9 |
| E1 | PE 63x5,8 | 41,0 |  |  |
| E2 | PE 63x5,8 | 41,0 |  |  |
| Přepojení E1,E2 | PP 280/250 | 5,0 |  |  |
| CELKEM |  | 1024,1 m |  | 212,8 m |

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami (např. zákon č.274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích, zákon č.50/1976 Sb. stavební zákon – ve znění pozdějších předpisů, vyhl.ČBÚ a ČBÚ č.324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích) a technickými normami (např.ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení).

  - Členění stavby

Stavba je členěna na tyto stavební objekty :

SO 01 kanalizace

SO 02  vodovod – již proveden v roce 2006

SO 03  oprava komunikace po provedení inženýrských sítí

  - Vazba na okolní výstavbu a související investice

Současně se stavbou vodovodu a kanalizace je v dané lokalitě plánována pokládka plynovodního vedení, jehož trasa je vedena v souběhu se sítěmi řešenými touto PD. Bylo by vhodné provádět obě stavby koordinovaně, aby bylo možné pokládat všechna vedení do společného výkopu. Rovněž by bylo vhodné provést protlaky pod silnicí a pod tratí pro všechny navrhované sítě. Po skončení pokládky všech potrubí bude provedena oprava komunikace.

- Technická část

  - Území pro výstavbu, staveniště

Území pro výstavbu se nachází v  katastrálním území města Planá  v okrese Tachov. Jedná se o oblast Karlín, která je tvořená nízkopodlažní zástavbou rodinných domků.

V blízkosti trasy potrubí se nacházejí tyto sítě :

Nadzemní vedení :

Vedení  VN a NN

Podzemní vedení :

Kanalizace

Vodovod

Plynovod – vysokotlak a středotlak

Kabel NN

Sdělovací a dálkové kabely

Kabely veřejného osvětlení

Sdělovací kabely a kabely NN ve správě ČD

Provedené průzkumy

Pro potřeby zpracování tohoto stupně projektové dokumentace nebyl proveden žádný inženýrsko-geologický průzkum.

Byla provedena pochůzka v terénu a zaměření lokality v měřítku 1:500, do kterého byly orientačně zakresleny průběhy stávajících inž.sítí podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením stavby je nutno všechny sítě řádně vytýčit.

Dotčené pozemky a zábor ploch

Jelikož se jedná o liniovou stavbu, bude pouze dočasný zábor plochy pro výstavbu. Vyřešení majetkoprávních vztahů je věcí investora stavby.

  - Ochranná pásma

Stavba vodovodu a kanalizace zasahuje do  ochranného pásma trati ČD Plzeň – Cheb a do ochranného pásma vzdušného vedení VN.

Dále dojde po trase ke křížení s ostatními podzemními a nadzemními  inženýrskými sítěmi, které musí být po dobu stavby ochráněny před poškozením a vyřazením z funkce, včetně jejich nadzemních částí.

  - Požadavky na stavební řešení

Stavba zahrnuje pokládku vodovodního a kanalizačního potrubí včetně částí přípojek až na hranici soukromého pozemku. Součástí stavby je rekonstrukce dotčené komunikace.

Vzhledem k tomu, že je plánována rovněž realizace plynovodního potrubí, bylo by vhodné provádět pokládku potrubí do společného výkopu nebo alespoň provést společné protlaky pod  silnicí a pod tratí Plzeň – Cheb.

Nebude-li možná společná pokládka všech vedení, potom doporučujeme zvážit rekonstrukci komunikace a provést ji až po položení všech potrubí.

  - Vliv stavby na životní prostředí

V průběhu výstavby bude zvýšena doprava po místních komunikacích a přilehlých cestách. Bude zde probíhat pohyb staveništních mechanizmů, čímž dojde k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti.

Po dokončení stavby dojde ke zlepšení životního prostředí v dané lokalitě, protože dojde k převedení splaškových vod z objektů na centrální ČOV, čímž se zruší  jejich nekontrolovatelné odtoky do terénu.

  - Popis současného stavu

V současné době je již větší část kanalizace města svedena a čištěna na centrální ČOV. Do nedávné doby byla oblast Nádražní ulice svedena na vlastní ČOV. Nyní se dokončuje převedení splaškových vod z Nádražní ulice na centrální ČOV Planá. Je zde zrealizována čerpací stanice splašků, kterou jsou splaškové vody čerpány do kanalizačního systému města v průmyslové zóně města a odtud na centrální ČOV města. Dále byly zrušeny dvě volné výusti : u dílny a v blízkosti železniční tratě.

Na novou čerpací stanici budou převedeny splaškové vody z oblasti Karlín.

  - Návrh řešení stavby

Kanalizace

Gravitační stoky navrhujeme provést z hrdlového polypropylenového potrubí s kruhovou tuhostí SN8 DIN16961. Jedná se o potrubí žebrované konstrukce s masivním těsněním a s plnými žebry, tzv. konstrukce UltraRib. Rozměrová řada navrženého potrubí je 280/250 (DN250), délky potrubí jsou 2,3,5,6 m. Přípojky jsou navrženy z téhož materiálu, rozměry 170/150 (DN150).

Na trase potrubí budou osazeny revizní šachty, které navrhujeme prefabrikované ze skruží DN 1000. Dno šachet bude monolitické, zakrytí šachet je kruhovým litinovým poklopem 600 mm, vstup do šachet je po stupadlech. Poklopy budou pro silniční zatížení.

Současně bude provedena část přípojky od napojení na stoku až na hranici soukromého pozemku.

Potrubí bude ukládáno do paženého výkopu na podkladní lože tl.100 mm. Nosné lože pod potrubí může být provedeno z písku nebo může být použita vytěžená zemina z výkopu bez větších ostrých kamenů (velikost max.40 mm). Obsyp potrubí bude proveden lomovou prosívkou nebo opět zeminou z výkopu bez ostrých kamenů (velikost max.40 mm). Vhodnost vytěžené zeminy pro podsyp a obsyp potrubí posoudí geolog. Zbytek výkopu bude zasypán a zhutněn po vrstvách výšky max. 200 mm.. Výškově bude potrubí uloženo tak, aby bylo minimální krytí potrubí alespoň 1,7 m. Předpokládáme ukládání potrubí do pažených výkopů.

## Oprava komunikace po provedení inženýrských sítí

Vzhledem k tomu, že při pokládce vodovodního a kanalizačního (event.i plynovodního) potrubí dojde v některých úsecích k narušení komunikace v celé její šíři, navrhujeme ji po pokládce vedení kompletně opravit.

Nebude-li možná společná pokládka všech vedení, potom doporučujeme zvážit opravu komunikace a provést ji až po položení všech potrubí.

Délka úseku silnice, kterého se oprava dotýká, činí 0.723 km. Začátek úseku (staničení +0,000 km) se nachází na křižovatce se silnicí II/200 Planá centrum- Brod nad Tichou. Konec úseku je cca 30,0 m za objektem společnosti Nesez ve směru na konec místní části Planá-Karlín.

Silnice je obousměrná, proměnlivé šíře 5,2-5,6 m vyjímečně až 11,5m. Mezi staničením +0,610 km až +0,723 je opatřena jednostraným resp. oboustraným chodníkem. Šířkové uspořádání je dáno stávající zástavbou intravilánu města (četné sjezdy na pozemky a hospodářské sjezdy) a nevyhovuje současným požadavkům. Dalším omezujícím faktorem je podjezd železniční tratě Cheb - Plzeň na staničení +0,220 km. Výška průjezdného profilu kamenného obloukového železničního mostu činí 2,30 m jeho šíře pak 3,00 m. Z těchto důvodů nebude v úseku mezi staničením +0,201km a +0,241 oprava tělesa vozovky prováděna.

Oprava komunikace je vyvolána realizací kanalizačních a vodovodních řadů v předmětné lokalitě.

Na základě požadavku správce komunikace bude provedena pprava s celkovou výměnou konstrukčních vrstev v celém rozsahu úseku.

Vzhledem k morfologii terénu a zástavbě intravilánu nelze vždy dodržet zásady vyplývající z ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, avšak navrhované řešení nezhoršuje stávající stav. Normám a technickým požadavkům plně vyhovující řešení by bylo možné pouze za cenu záboru dalších pozemků.

Projektová dokumentace navrhuje opravu v úseku mezi staničením +0,000 km až  +0,7238. Projekt předpokládá opravu silnice do stavu odpovídajícímu stavu před zahájením výkopových prací při realizaci vodovodu a kanalizace. V podélném směru projektovaná komunikace téměř kopíruje niveletu stávající silnice. V příčném směru je navržena se střechovitým spádem 2,00%. Komunikace je povětšinou navržena s krajnicí šíře b=0,15 m a sklonu nivelety 8,00%.

Skladba vozovky byla navržena dle TP 78 jako netuhá vozovka novostavby pro třidu dopravního zatížení IV a návrhovou úroveň porušení vozovky D0. Byla vybrána skladba NN 404 dle katalogového listu NN 4-2 se spodní podkladní vrstvou z mechanicky zpevněného kameniva.

Skladba vozovky:

asfaltový beton střední		ABS III	 50 mm

asfaltový beton velmi hrubý		ABVH III	 50 mm

obalované kamenivo			OK II		 50 mm

mechanicky zpevněné kamenivo	MZK		180 mm

štěrkodrť				ŠD		180 mm

CELKEM						510 mm

Křížení s ostatními inž.sítěmi

V trase potrubí dojde ke křížení  s kabely a ostatními sítěmi. Při tomto křížení budou respektována ustanovení ČSN 73 6005 a podmínky jednotlivých správců sítí. Případné kolize se stávajícími vedeními budou neprodleně řešeny s jejich správci nebo vlastníky.

Křížení s  kabely

Při křížení s dálkovými a jinými kabely je nutno tyto ochránit před poškozením a vyřazením z funkce. Kabely budou v místě křížení uloženy do válcovaného profilu U200, který bude zaklopen prknem a zajištěn drátem. Ocelový profil bude přesahovat strany výkopu min. o 1 m na obě strany.

Při křížení budou respektovány a splněny podmínky správců vedení.

Upozornění :

Všechny stávající sítě budou před zahájením stavby a pokládky potrubí řádně vytýčeny jednotlivými správci . Rovněž budou respektovány i nadzemní části vedení (sloupy, apod.).

Na nutnost respektovat požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy, vztahujících se k vlastní realizaci, včetně požadavků na předchozí ohlášení zahájení prací a zajištění dozoru správců sítí a dopravních značení.

Křížení s tratí ČD

Gravitační kanalizační potrubí kříží po trase železniční trať Cheb – Plzeň, cca v ž.km 411,985.  Křížení je navrženo společným protlakem pro vodovod a kanalizaci DN900. Do této ocelové chráničky DN900 bude uložena chránička 630x8 mm pro kanalizační potrubí DN250. Do společné chráničky bude umístěna ještě ocelová chránička 175x5 mm pro vodovodní potrubí. Prostor mezi chráničkami pro vodovod a kanalizaci a společnou chráničkou DN900 bude vyplněn betonem B10. Všechny konce chrániček budou opatřeny koncovými manžetami. Chránička je vedena do vzdálenosti 2,0 m od paty svahu a její celková délka činí 41,0 m. Na chráničku byl vypracován statický posudek, který je součástí této dokumentace.

Startovací a montážní jáma budou umístěny mimo železniční násep. Jejich dno bude opatřeno silničními panely, stěny jam budou zajištěny proti sesunutí.

Křížení se silnicí

Kanalizační potrubí kříží po trase silnici I/21 ve správě KSÚS. Křížení je navrženo protlakem. Pod těleso silnice bude protlačena ocelová chránička 630x8 mm a chránička 175x5, do kterých budou na distanční kroužky uložena kanalizační potrubí DN250 a vodovodní DN100.

Oba konce chráničky budou opatřeny koncovými manžetami.

Startovací a montážní jáma budou umístěny mimo těleso komunikace a silniční příkopy. Jejich dno bude opatřeno silničními panely, stěny jam budou zajištěny proti sesunutí.

  - Provoz zařízení

Zkušební provoz

Vzhledem k charakteru stavby není třeba stanovovat zkušební provoz. Po skončení pokládky kanalizačního potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti potrubí včetně revizních šachet a zkouška průchodnosti kanalizační gravitační stoky. Dále bude provedena tlaková zkouška vodovodního potrubí, potrubí bude vyčištěno a vydezinfikováno.

Zkoušky provede dodavatel stavby a protokoly s výsledky předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení. Dále provede dodavatel stavby geodetické zaměření skutečného provedení stavby a předá jej provozovateli v jím požadované formě.

Při provádění stavby budou dodrženy platné předpisy o bezpečnosti práce (vyhl.ČÚBP  a ČBÚ č.324/1990 Sb.).

Karlovy Vary, září 2003

Vypracovala : Ing.Petra Neubauerová