# Průvodní část

## 1.1 	Identifikační údaje

Stavba :

- název stavby:				ČISTÁ BEROUNKA – ETAPA 1

Projekt č. 22

Planá-intenzifikace  ČOV

- místo stavby:            			Planá

- kraj:	 	                     			Plzeňský

Vztahy :

- investor stavby:                               		Město Planá

- projektant akce:        			Ing.Jan Šinták – I.P.R.E., 362 14 Kolová 2

- dodavatel stavby:                           		bude určen na základě výběrového řízení

Projektová dokumentace :

- dokumentaci zpracoval:                              KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

Závodu míru, 360 17 Karlovy Vary

- inženýrská činnost: 				KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary

- stupeň projektu:                                           dokumentace pro územní řízení

- období zpracování:                                      srpen – prosinec 2004

## 1.2 	Použité podklady

- zaměření území v měř.1:200, mapoval  K-projekt- Karlovy Vary, s.r.o.

- Hydrotechnické výpočty, Aqua-contact, v.o.s.

- prohlídka terénu a konzultace s investorem a provozovatelem

- investiční záměr provozovatele a investora

- ČOV Planá, projekt zpracoval Stavoprojekt Plzeň, stř. Karlovy Vary,  03.1987

- ČOV Planá-rekonstrukce, projekt zpracoval  KV ENGINEERING s.r.o. Karlovy Vary, 12.2002

## 1.3    Zdůvodnění stavby

Skupinový projekt „Čistá Berounka – etapa 1“ řeší odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Mže, Úterského potoka a horní Střely. Do projektu je zahrnuto území bývalého okresu Tachov a částečně okresu Karlovy Vary. Projekt obsahuje celkem 23 dílčích projektů a je připravován pro získání podpory z Fondu soudržnosti.

Jednotlivé akce projektu jsou v souladu s Regionálními plány implementace směrnic EU na úseku pitné vody a odkanalizování. Akce jsou v souladu s územně plánovacími dokumenty jednotlivých obcí. Koncovými uživateli budou obyvatelé výše uvedených obcí o celkovém počtu 48 977. Akce zahrnuté v projektu nejsou vyvolány potřebou průmyslu nebo jiných podnikatelských subjektů

Předložená dílčí dokumentace pro územní řízení obsahuje návrh na intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod, s ohledem  na plnění emisních standardů  dle NV č. 61/03 Sb. pro danou velikost zdroje znečištění. Dále řeší snížení objemu přebytečného kalu odvodněním.

Seznam dílčích projektů :

| Označení projektu | Název projektu |
| --- | --- |
| 1 | Bochov – intenzifikace a modernizace ČOV |
| 2 | Bor - kanalizace |
| 3 | Halže – ochrana vodního zdroje |
| 4 | Chodová Planá - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 5 | Chodová Planá - kanalizace |
| 6 | Kladruby - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 7 | Kladruby - kanalizace |
| 8 | Konstantinovy Lázně - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 9 | Milíkov – modernizace ÚV, kalová koncovka |
| 10 | Lučina – ochrana vodního zdroje |
| 11 | Stříbro - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 12 | Stříbro – kanalizace |
| 13 | Stříbro – Milíkov – ochrana vodního zdroje |
| 14 | Svobodka – modernizace ÚV, kalová koncovka |
| 15 | Tachov - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 16 | Tachov – podchycení přívalových extravilánových vod |
| 17 | Tachov – kanalizace |
| 18 | Toužim - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 19 | Toužim – rekonstrukce a zkapacitnění kanalizace |
| 20 | Žlutice - intenzifikace a modernizace ČOV |
| 21 | Žlutice – modernizace ÚV, kalová koncovka |
| 22 | Planá – intenzifikace ČOV |
| 23 | Planá - kanalizace |

## 1.4    Základní údaje o stavbě

# parametry ČOV:

-počet EO				5 950

-průměrný denní přítok		1 465 m3.d-1     =  17,0 l.s-1

-maximální přítok		   	216m3.h-1       =  60,0 l.s-1

-znečištění odp. vod			BSK5-246,1 kg.d-1, CHSK-527,4 kg.d-1, NL-1189,0 kg.d-1

- produkce přebytečného kalu	280kg/d, 14 m3/d ( sušina do 2%)

- kapacita odvod. Lisu		2-4 m3/hod

- dešťové zdrže, objem		320 m3

## 1.5	Členění stavby

a) stavební objekty

SO 22.01  úprava stávajících objektů ČOV

SO 22.02  dosazovací nádrže

SO 22.03  objekt kalového hospodářství

SO 22.04  propojovací potrubí

SO 22.05  komunikace a terénní úpravy

b) provozní soubory

PS 22.01  strojní část

PS 22.02  technologická elektroinstalace

PS 22.03  automatický systém řízení

# 2.	Technická část

## 2.1	Území pro výstavbu, staveniště

Území pro výstavbu se nachází v  katastrálním území města Planá.  Areál  čistírny je umístěný v jižní  části města mimo obytnou zástavbu. Příjezd k čistírně je po místní komunikaci, která je napojena na hlavní silnici Planá-Stříbro.

V areálu čistírny se nacházejí stávající podzemní vedení, které bude zčásti využité. Jedná se o rozvodní potrubí kanalizace, kalu, vody a  potrubí vzduchu. Dále je v areálu  kabelový rozvod

NN, venkovního osvětlení a kabely systému ovládání. Průběh podzemního vedení je převzatý z původního projektu.

Provedené průzkumy

Pro potřeby zpracování tohoto stupně projektové dokumentace byl proveden předběžný geologický průzkum. Dalším podkladem pro zakládání nových objektů byl původní průzkum, který byl zpracovaný  v rámci dokumentace ČOV  z roku 1987. Před zpracováním projektu ke stavebnímu řízení bude provedený doplňující geologický průzkum v místě výstavby dosazovacích nádrží, min. dva vrty.

Dotčené pozemky a zábor ploch

Objekt čistírny bude umístěný na pozemcích  č. 1585/12, 1585/13, 1585/18, 1585/21, 3704/11, 1611/1.

Výstavbou budou dotčeny další nemovitosti-objekty v areálu ČOV: 1585/27, 1585/28, 1585/29, 1585/30, 1585/32, 1585/33, 1585/24, 1611/6, 1611/8, 1807, 1808, 1812/1,1585/34, 3704/58, 3704/59.

Vlastník  město Planá.

Úpravy ČOV budou probíhat v oploceném areálu bez záboru dalších ploch.

## 2.2	Ochranná pásma

Protože  se jedná o dostavbu čistírny odpadních vod není třeba stanovit nové ochranné pásmo.

## 2.3	Vliv stavby na životní prostředí

Stavbou nebude narušeno životní prostředí obyvatel. Souvislá bytová výstavba je ve vzdálenosti min. 300 metrů. Doprava materiálu a zařízení bude vedena mimo město.

Výstavbou ČOV se zlepší parametry odpadní  vody na odtoku. Vliv provozu ČOV na okolí je posuzován z hlediska  hlučnosti,  zápachu a tvorby aerosolů.

Česle  jsou umístěné v  objektu, čímž se vyloučí šíření zápachu. Hlučnost dmychadel se eliminuje jejich umístěním v objektu a v  protihlukových krytech. Nové zařízení na lisování přebytečného kalu bude umístěné v objektu a navrhuje se také zakrytí stávajících kalových nádrží.

Vzhledem k charakteru stavby není nebezpečí vzniku požáru  samovznícením nebo výbuchem protékajícího média. Čistírenské objekty nejsou objekty se zvýšeným požárním rizikem.

## Popis současného stavu

- kanalizace

V obci je kanalizační systém jednotné soustavy. Systém byl postupně rozšiřovaný s výstavbou ve městě. Materiál stok je různý, menší profily jsou betonové a kameninové, stoky větších profilů jsou betonové kruhové a vejčitého tvaru. V historické části města je nevyhovující kanalizace a připravuje se rekonstrukce. Na několika místech jsou do kanalizace napojeny příkopy pro odvedení dešťových vod. Tyto balastní vody zatěžují systém.

Přívod odpadních vod do čistírny je hlavními kanal. sběrači "A" DN 1000 mm a "B" - původního přívod do oxidačního příkopu.

- čistírna odpadních vod

Původní čistírna  byla postavena v šedesátých letech. Biologické čištění probíhalo v oxidačním příkopu  s přerušovanou provozem, bez dosazovací nádrže. Při min. průtocích probíhala fáze sedimentace bez provozu aeračního zařízení, následně byla z nádrže vypuštěna odsazená voda. Přebytečný kal byl ukládaný na kalová pole. Na konci osmdesátých let byla postupně rozšiřovaná  kanalizační síť ve městě a v roce 1987 byla zahájena výstavba nové čistírny odpadních vod. Jednalo se o mechanicko- biologickou  čistírnu s těmito základními objekty:

- přívodní stoka jednotné soustavy s odlehčovací komorou

- objekt mechanického předčištění, který obsahuje vírový lapák písku   a strojně  stírané česle

- přívodní  žlab s rozdělovacím objektem pro oxid. příkopy

- dva oxidační příkopy

- dvě dvojice dosazovacích nádrží s čerpací stanicí kalu

- dvě kalové nádrže, obsah 2x200 m3

- provozní objekt s el. rozvodnou, dmychárnou, garáží-skladem a soc. zařízením

V roce 2003 byla dokončena I. etapa intenzifikace, která zahrnovala:

- strojní vybavení lapáku písku, nové strojní česle

- instalaci provzdušňovacího zařízení a míchadel do oxidačních příkopů

- silnoproudé rozvody a automatický systém ovládání

- stavební úpravy vodohospodářských objektů

-současný provoz  technologické linky:

Odpadní voda je vedena přes dešťové oddělovače kapacitním potrubím (pro průtok 120 l/s) k  objektu  mechanického předčištění. Separaci písku zajišťuje typový vírový lapák  písku LPV 360. Písek je těžený vzduchovou mamutkou do beton. jímky  s odvodněním do přítokového žlabu. Z lapáku písku je nátok  ke  strojním česlím (rozteč 6 mm). Česle i kontejner jsou umístěny v dřevěném objektu. Dále je voda vedena přes  rozdělovací objekt (s dalším odlehčení při průtoku nad 60 l/s) do dvou oxidačních příkopů. Příkopy jsou s kolmou dělící stěnou a hloubka vody je 1500 mm. Pohyb vody je zajišťovaný jedním ponorným míchadlem. Aerační systém v nádržích tvoří  provzdušňovací rošty. Zdrojem tlakového  vzduchu jsou  dmychadla, umístěná v objektu. Odtok z  oxidačních příkopů je vždy do dvou dvojic dosazovacích nádrží DN  600 (Dortmundský typ - 6 x 6 m). Separovaný kal je veden přes regulační šachty do čerpací jímky, odkud je čerpán zpět do přítoku za česle nebo při odkalení do  zásobních nádrží kalu. Vyčištěná voda odtéká přes  měrný Parshallův  žlab do recipientu. Pro  uskladnění kalu jsou dvě otevřené kruhové nádrže o obsahu 2x200 m3. Kal je zahušťovaný gravitačně cca na 2,5 % sušiny a podle potřeby odvážený k zemědělským účelům. V roce 2003 bylo odvezeno asi 2500 m3 kalu.